bestektekst

447/150

rooster - Inbouw

fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

ESTETHISCH

inbouw

Muur

met I-lamellen

AKOESTISCH DEMPEND

types

447/150

omschrijving

Het akoestisch rooster 447/150 is een rooster opgebouwd uit I-lamellen en standaard voorzien van een vast kader dat dient te worden ingebouwd in de muur.

- L-vormige kaderprofielen met een totale hoogte van 62 mm in een verstek gezaagd van 45 graden en geassembleerd door samenpersing en een klameerhoek.
- Aluminium profielen met een minimum dikte van 1,5 mm. Aluminium lamellenhouders vastgepopt op de geperforeerde vertikale kaderprofielen.
- Voor grotere breedtes dan 700 mm wordt een geperforeerd U-profiel voorzien, waarop supplementaire lamellenhouders worden gemonteerd als versterking.
- De I-vormige lamellen met een stap van 170 mm zitten in de lamellenhouders vastgeklipst. De onderlinge afstand tussen de lamellen bedraagt 100 mm.
- Op de achterzijde van het rooster wordt een anti-statisch inox-muggengaas (18/8) van 6x6 mm strak gespannen in het kader door middel van een nylonkoord.

- Waterwerende en akoestische lamellen – opgevuld met anorganische minerale wol en achterzijde voorzien van geperforeerde aluminiumplaat, L.170ACS uit geëxtrudeerd aluminium

materiaal & afwerking

Materiaal:
- Aluminium Al Mg Si 0,5

Oppervlaktebehandelingen:
- Natuurkleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron
- Donkerbronskleurig geanodiseerd : 20 à 22 micron
- Gemoffeld in RAL-kleuren : vooraf bruut gemonteerd en nadien gebrugaliseerd en gepoederlakt zodat alle zaagsneden en hoekverbindingen een hechte poederlaag van 60 à 70 micron garanderen.

afmetingen

Inbouwdiepte		: 142 mm

Stap van de lamellen	: 170 mm

Aanslag van het kader	: 55 mm

Totale dikte		: 155 mm

Minimumafmetingen	: 300 mm x 410 mm (B x H)

Maximumafmetingen	: 1950 mm x 1910 mm (B x H)

montage

Door erkende plaatser, volgens de installatierichtlijnen, steeds met de lamellen horizontaal

Bevestiging:

- Muuranker: bevestiging met een muuranker Nr 1428 mogelijk – positie 1 voor wanddikte tot 100 mm en positie 2 voor wanddikte tot 200 mm

- Schroeven: schroeven langs buiten vastschroeven door het aanslagkader (schroefgaten op aanvraag)

- Trekanker: bevestiging met een lange trekanker en keilbouten voor muurinbouw of een korte trekanker voor het bevestigen aan een ventilatiekanaal (trekanker optioneel)

- Rugzijde bevestiging: bevestiging middels een hamerkop-bout te schroeven aan een structurele achterconstructie

Afdichting:

- Dichtingsrubber: geschikt voor de demping van contactgeluiden (dichtingsrubber optie)

- PU-dichtingsband: tegen waterinfiltratie (PU-dichtingsband optie)

- Silicone afdichting: de aanslagkader aan de buitenzijde omlopend voorzien van silicone. (Silicone optie)

opties

- Afdruiplamel: Een lamel gemonteerd aan de voorzijde van het rooster ter voorkoming van afzetstrepen op de onderliggende gevel.

- Muggengaas: Anti-statisch inox 304 mazendraad 6 x 6 mm / vogelgaas 10 x 10 mm.

technische eigenschappen

Debiet:

- K-factor aanzuig: 25,46

- K-factor uitblaas: 25,15

- Ce-coëfficient: 0,198

- Cd-coëfficient: 0,200

Doorlaat:

- Visueel vrije doorlaat: 59%

- Fysisch vrije doorlaat: 37%

Perforatiepatroon perfoplaat op onderzijde lamel : R4T6 volgens ISO 7806

- Perforatievorm : R (rond) - Perforatieafmeting : 4 mm

- Steekrichting : T (driehoekig) - Steekafmeting : 6 mm

- Perforatiedoorlaat : 40%

Akoestische Demping – Geluidsreductie index

| Frequentie Band (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (dB) | 4.2 | 2.9 | 5.4 | 11.5 | 11.2 | 9.6 |

Rw (C;Ctr) = 9 (0;-1) (dB)

normen

Dit product is gemaakt volgens, voldoet aan en/of is getest volgens de volgende normen:

EN 13141-1

Aluminium-Legering : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normering : EN AW-6063
- Harding : T66

Aluminium voorbehandeling : 
- Norm DIN 50021 SS

Sterkteberekeningen zijn gebaseerd op volgende normen : 
- ENV 1999-1-1 : Berekening van constructies in aluminium
- NBN B-03-002-2 : Windbelasting – Dynamische effecten
- EN 1991-1-4 : Windbelasting

Akoestische metingen : 
- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)
- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)
- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

Perforatiepatroon R4T6 volgens ISO 7806