CAHIER DES CHARGES (France): Healthbox® Hygro+                 			                -v2019.01-01

Renson N.V.

______________________________________________________________________________________

Note au prescripteur :

- Ce descriptif pour l´extraction de l´air de la ventilation mécanique est à intégrer au lot HVAC - sanitaire - électricité

- Le transfert d´air est à intégrer au lot menuiserie intérieure

- L’amenée d´air est à intégrer au lot menuiserie extérieure

# Description du produit

Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux Healthbox Hygro+, qui assure le renouvellement de l´air intérieur.  Le débit d’extraction est réglé individuellement par pièce. Ceci se fait par les modules de réglage qui se trouvent à l’unité de ventilation.  Le débit d’extraction peut être limité lorsque la qualité de l’air est bonne, tout en procurant un climat intérieur sain.

# Application

La VMC Healthbox Hygro+ est conçue pour l’extraction centralisée de l’air vicié d’une habitation / d’une habitation collective avec ventilation individuelle et fait partie intégrante du système de ventilation économe en énergie.

Le fonctionnement optimal du système de ventilation est seulement garanti lorsque les 3 composants ci-dessous sont présents :

Amenée : 	Entrées d´air

Transfert :	Fente au-dessous de la porte ou grille de transfert aux portes intérieures

Extraction : 	VMC simple flux Healthbox Hygro+ (unité de ventilation équipée de modules de réglage)

Associée à des grilles d’extraction design dépourvues de technologie inesthétique.

Grâce à la ventilation commandée à la demande, le débit d´air extrait (perte de chaleur) peut être réduit significativement.  De cette manière, l´Healthbox Hygro+ participe au bilan thermique de la maison, et est alors le bon choix pour répondre aux objectifs de la Réglementation Thermique.

# CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Modules de réglage :

- Ventilation commandée à la demande automatique : les modules de réglage veillent à une détection et un réglage individuel/indépendant de l’extraction par pièce raccordée.

- Détecteurs électroniques : les détecteurs intégrés se trouvent dans un compartiment protégé à côté du flux d’air.  La qualité de l’air extrait est mesurée 24h/jour via la paroi perforée.

- Détection par détecteurs :

  - Détection d’HR (humidité relative): réglage en fonction du niveau d’HR absolue

(application : cuisine, salle de bains sans toilettes, salle d´eau/buanderie)

  - Détection de COV (odeur): réglage en fonction de l’évolution du niveau des COV

(application : toilettes)

  - Détection d’HR (humidité relative) et COV (odeur): réglage en fonction du niveau d’HR absolue et de l’évolution du niveau des COV

(application : salle de bains avec toilettes)

- Caractéristiques aérauliques à programmer par DIPswitches:

- Valeurs plage d’HR (HRmin-HRmax) : prédéfini selon Avis technique : de 25-50% à 55-85%

- Débit temporisé (Qtemp): 90, 105, 120 et/ou 135 m³/h

- Débit d’extraction (Qmin-Qmax) : prédéfini selon Avis technique : de 5-15 m³/h à 30-60 m³/h

- Moteur pas à pas : le moteur pas à pas positionne automatiquement le clapet en fonction de la mesure de la qualité de l’air intérieur.  Le débit d’extraction est donc réglé en fonction de la qualité de l’air intérieur.

- Détection d’HR : proportionnelle, de Qmin à Qmax

- Détection de COV : dynamique, de Qmin ou Qmax

- Le module de réglage transparent permet de rendre visible la position du clapet

Unité de ventilation (bleue) :

- Raccordement des modules de réglage : plug & play externe : raccordement fixe jusqu’à 6 modules de réglage.

- Communication de données : le print de chaque module de réglage est relié individuellement au print de commande central de l’unité moteur.

- Système de calibrage automatique : mesure automatique de la perte de charge dans les conduits et calcul automatique des positions de clapet pour la répartition de l’air.

- garantie d’obtenir le débit réglementaire par pièce, dispense de mesurer les débits réels à la bouche, validation CSTB.

- L´unité de ventilation intègre un contrôle automatique sur la configuration conformément à l´Avis technique.

- Ventilateur avec moteur EC :

- réglage de pression constante, avec courbe débit/pression unique

- obtenir les débits nécessaires avec un nombre de tours le moins élevé possible.

- Puissance du niveau sonore (LWA) : 27 dB(A) -CSTB rapport AC14-26050190- à la grille d´extraction cuisine

- Adaptateurs :

- Module de réglage : pour raccordement direct sur le conduit de ventilation ø80 et/ou ø125

- Evacuation vers l’extérieur : ø125 -> ø150/ø160

- Raccordement de l´interrupteur : interface pour raccordement interrupteur (2 pôles)

- Intégration pour carte SD sur le print central

# CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Alimentation : 230V/50 Hz

- Dimensions de l’unité de ventilation :

- Modules de réglage inclus : LxlxH: 700x600x180mm

- Sans modules de réglage : LxlxH: 385x435x180mm

- Montage quadruple : fixation murale, au plafond, au sol, suspendu

- Débit : l´unité de ventilation a un débit total de 400 m³/h sous une pression de 100 Pa.

- Healthbox Hygro+ est conforme à l´Avis Technique (logement F2 au F7) (N° 14.5/18-2293_V1, Publié le

20/12/2018)

# COMPOSANTS D´EXTRACTION ET REJET DE L’AIR

- Isoler les conduits dans les pièces non-isolées

- Easyflex – classe d’étanchéité supérieure ‘D’ -au sens de la norme NF EN 12237-, materiau PE : permet une dispense de pré-dimensionnement du réseau selon Avis Technique N° 14.5/18-2293_V1 publié le 20/12/2018

- Affaiblissement sonore flexible à placer à une courte distance entre le point d’extraction et l’unité de ventilation.

- Distance < 3 m : fortement recommandé

- Distance < 1 m : obligatoire

- Evacuation vers l’extérieur avec faible perte de charge :

- Sortie en toiture (26,6 Pa sous 350 m³/h)

- Sortie murale (24,5 Pa sous 350 m³/h)

# DEBIT TEMPORISE

Possibilité d´activer le débit temporisé (en cuisine) de 30 minutes par un interrupteur (câblé)

# DONNEES D´ENTREE DES CALCULS THERMIQUES REGLEMENTAIRES

Voir Avis Technique (N° 14.5/18-2293_V1, Publié le 20/12/2018) – ANNEXE A

# PUISSANCES ELECTRIQUES PONDEREES

Voir Avis Technique (N° 14.5/18-2293_V1, Publié le 20/12/2018) – ANNEXE D.42

# OPTIONS/EXTENSIONS

KIT santé rénovation : ventilation commandée à la demande (cuisine, chambres à coucher) sur base de détection du CO2.

- Cuisine :

Ecran mural « touch display »  avec information de l’usager du niveau de la CO2 de son logement.

- Chambre(s) à coucher :

Ventilation commandée à la demande (module de réglage) dans les chambres à coucher sur base de détection du CO2.