
**ENDURA® tWIST**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

pRODUCTKENMERKEN (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: decentraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning, met continue toevoer van verse lucht bij gelijktijdige afvoer van vervuilde lucht.
* Installatie: horizontaal (bovenop het raamprofiel) of verticaal (perfect combineerbaar met screens/rolluiken)
* Installatie zonder kanalen, dus uiterst geschikt voor renovatie
* Met regeneratief-alternerende warmtewisselaar:
  + continue toevoer van verse lucht bij gelijktijdige afvoer van vervuilde lucht: twee ventilatiemodules wisselen cyclisch tussen toe- en afvoer
  + vorst- en condensvrij
* Modulair systeem: 2 ventilatiemodules per product, met 1 tot 6 ventilatoren per ventilatiemodule (meer ventilatoren = hoger debiet)
* **Thermisch onderbroken**
* Discreet eigengeluid
* Laag energieverbruik
* Bypass-functie: geen voorverwarming van de toegevoerde lucht in de zomer
* Natuurlijke ventilatie-functie: natuurlijke in plaats van mechanische toe- en afvoer
* Silent mode-functie: gelimiteerd vermogen en eigengeluid (bv. voor ’s nachts)
* Volledig afsluitbaar: ventilatoren draaien 90° tot in gesloten stand
* **Afwerking:**
  + **aluminium** binnen- en buitenprofielen
  + verkrijgbaar genatlakt in alle RAL-kleuren
* Verschillende afwerkingsmogelijkheden aan de binnenzijde
  + inblaas naar onder
  + inblaas naar boven
* Waterdichte **buitenkap**
* Bediening:
  + optioneel: Touch Display met geïntegreerde IAQ-sensoren
  + optioneel: integratie in gebouwbeheersysteem mogelijk
  + optioneel: Eenvoudige knopbediening op batterijen.
* Optioneel beschikbaar met **filters** (G3 of F7)
* Optioneel beschikbaar met vraagsturing: Indoor Air Quality (IAQ)
* Onderhoudsvriendelijk: ventilatie-modules en filters eenvoudig bereikbaar via openen binnenprofiel
* Europees EcoDesign label: A / A+

Technische EIGENSCHAPPEN[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Endura Twist\*** | | | | | | |
| Aantal ventilatoren | **2x1** | **2x2** | **2x3** | **2x4** | **2x5** | **2x6** |
| Qmin (m³/h) | 7,5 (m³/h) | 15 (m³/h) | 22,5 (m³/h) | 30 (m³/h) | 37,5 (m³/h) | 45 (m³/h) |
| Qnom (m³/h) | 15 (m³/h) | 30 (m³/h) | 45 (m³/h) | 60 (m³/h) | 75 (m³/h) | 90 (m³/h) |
| Qmax (m³/h) | 30 (m³/h) | 60 (m³/h) | 90 (m³/h) | 120 (m³/h) | 150 (m³/h) | 180 (m³/h) |
|  | | | | | | |
| Thermisch rendement (EN13141-8) | 81% | | | | | |
|  | | | | | | |
| Geluidsdemping (ISO 10140-2) Dn,e,w (C;Ctr) in open toestand | max. 42 (-1;-3) dB | | | | | |
|
| Geluidsdemping (ISO 10140-2) Dn,e,w (C;Ctr) in gesloten toestand | max. 47 (-1;-4) dB | | | | | |
|  | | | | | | |
| Geluidsproductie (ISO 3741:2010) Lp gemeten op 2m van product | | | | | | |
| Qmin | 16,5 dB(A) | 23,9 dB(A) | 24,6 dB(A) | 26,9 dB(A) | 27,3 dB(A) | 28,7 dB(A) |
| Qnom | 21,1 dB(A) | 27,8 dB(A) | 28,6 dB(A) | 30,8 dB(A) | 31,3 dB(A) | 32,6 dB(A) |
| Qmax | 32,7 dB(A) | 35,4 dB(A) | 37,3 dB(A) | 38,4 dB(A) | 39,4 dB(A) | 40,2 dB(A) |
|  | | | | | | |
| Vermogen | | | | | | |
| Qmin | 2,5 W | 3,4 W | 4,3 W | 5,2 W | 6,1 W | 7 W |
| Qnom | 3,1 W | 4,6 W | 6,1 W | 7,6 W | 9,1 W | 10,6 W |
| Qmax | 5,2 W | 8,8 W | 12,4 W | 16 W | 19,6 W | 23,2 W |
|  | | | | | | |
| U-waarde (EN ISO 10077-2) | 1,0 W/m²K | | | | | |
| Waterdichtheid (in open toestand) (EN 13141-1:2004) | tot 150Pa | | | | | |
|  | | | | | | |
| Hoogte | 110mm | | | | | |
| Lengte | min. 750mm / max 6000mm | | | | | |
| Diepte | 320mm (345mm incl. regenkap) | | | | | |
| Filter | optioneel G3 of F7 filter | | | | | |
| Toestel klasse | I | | | | | |
| Toelaatbare gebruikstemperatuur | ‒15 °C tot +45 °C | | | | | |
| Vorstbestendig | √ | | | | | |
| Condensvrij | √ | | | | | |
|  | | | | | | |
| Netspanning | 230V / 50Hz | | | | | |
| Spanning toestel (intern) | 15V DC | | | | | |
| Voedingsspanning | 230 V AC ± 10% | | | | | |

AFMETINGEN

* **Hoogte:** 110 mm
* **Diepte:** 320 mm (345 mm incl. regenkap)
* **Lengte:** 2x1 ventilatoren: 750mm – 6000mm

2x2 ventilatoren: 1000mm – 6000mm

2x3 ventilatoren: 1250mm – 6000mm

2x4 ventilatoren: 1500mm – 6000mm

2x5 ventilatoren: 1750mm – 6000mm

2x6 ventilatoren: 2000mm – 6000mm

1. \* Meer informatie: zie Technisch productoverzicht.

   1 Technische eigenschappen op basis van interne testresultaten. Variatie mogelijk bij externe testen.

   [↑](#footnote-ref-1)