PLANTEXT

446/300

LÜFTUNGSgitter - EINBAU

fabrikant

RENSON Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, info@renson.be  www.renson.eu

serie

ÄSThetisch

einbau

mauer

mit I-lamellen

Schalldämmend

types

446/300

umschreibung

Das schalldämmende Lüftungsgitter 446/300 besteht aus I-Lamellen und wird standardmäßig ausgestattet mit einem festen Rahmen zum Mauereinbau.

.

- L-förmige Rahmenprofile mit einer totalen Höhe von 64 mm,  mit einem  Gehrungsschnitt von 45° und durch Zusammenpressung und durch einen Eckwinkel montiert

- Aluminiumprofile mit einer minimalen Stärke von 1,5 mm. Aluminium Lamellenhalter befestigt auf den perforierten vertikalen Rahmenprofilen

- Für Breiten von mehr als 700 mm gibt es ein perforiertes U-Profil, worauf extra Lamellenhalter befestigt werden zur Verstärkung

- Die I-förmigen Lamellen mit einem Lamellenabstand von 150 mm werden an den Lamellenhalter eingeclipst. Die Abstand zwischen den Lamellen ist 80 mm.

- Die Hinterseite des Lüftungsgitters wird mit einem Insektenschutz aus Edelstahl (18/8) ausgestattet und ist auf dem Rahmen befestigt mit einem Nylondraht.

materialien & Endbearbeitung

Materialien:
- Aluminium Al Mg Si 0,5

Oberflächenbehandlungen:
- Anodisiert: 20 - 22 Mikron
- Bronzefarbig anodisiert: 20 - 22 Mikron
- Pulverbeschichtet in RAL-Farben : erst roh montiert und nachdem pulverbeschichtet sodass alle Sägeschnitte und Eckverbindungen eine hechte Pulverbeschichtung von 60 - 70 Mikron gewährleisten.

ABmessungen

Einbautiefe		: 293 mm

Lamellenabstand	: 150 mm

Überfalzmaß 		: 55 mm

Totale Stärke		: 305 mm

Mindestmaße		: 300 mm x 410 mm (B x H)

Höchstmaße		: 1950 mm x 1910 mm (B x H)

montage

Von einem erkennten Installateur, gemäß Installationsrichtlinien, immer mit den Lamellen horizontal

Befestigung:

- Maueranker: Befestigung mit einem Maueranker Nr. 1428 möglich – Position 1 für  Wandstärke bis 100 mm und Position 2 für Wandstärke bis 200 mm

- Schrauben: Schrauben an der Außenseite festschrauben durch das Anschlagrahmen (Schraublöcher auf Anfrage)

- Zuganker: Befestigung mit einem längen Zuganker und Klemmspindeln für Wandmontage oder mit einem kürzen Zuganker für Einbau an einem Lüftungsschacht (Zugankerstange optional)

- Rückseitige Befestigung: Durch festschrauben einer Hammerkopfschraube auf einem rückseitigen Rahmenaufbau

Dichtungsoptionen:

- Dichtungsgummi: geeignet zur Reduzierung von Kontaktgeräuschen (Option Dichtungsgummi)

- PU-Dichtingsband: gegen Wassereindringung (Option PU-Dichtungsband)

- Silikondichtung: Dichten Sie den Flansch von außen mit Silikon ab. (Option Silikon)

Optionen

- Wasserschenkel: Eine Lamelle an der Vorderseite des Lüftungsgitters, dies verhindert Streifen auf der Fassade.

- Insektenschutz: Anti-statisch Edelstahl 304 Maschendraht 6 x 6 mm

technische eigenschaften

Luftdurchgang:

- K-Faktor Ansaug: 45,93

- K-Faktor Ausblas: 45,93

- Ce-Koeffizient 0,148

- Cd-Koeffizient 0,148

Durchlass:

- Visuell freier Durchlass: 54%

- Physisch freier Durchlass: 34%

Perforationsschablone auf Unterseite Lamelle : R4T6 gemäß ISO 7806

- Perforationsform : R (rund) - Perforationsabmessung : 4 mm

- Steekrichting : T (driehoekig) - Stechabmessung : 6 mm

- Perforationsdurchlass : 40%

Schalldämmung – Schallreduktionsindex

| Frequenz Band | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R (dB) | 7.3 | 5.5 | 11.8 | 24.0 | 25.9 | 22.6 |

Rw (dB): 17 (-1;-4)

- HEVAC-klasse 1,0m/s: A4 (mit Wasserabflussrinne; Insektenschutz 6x6 mm)

normen

Dieses Produkt ist gemäß den folgenden Normen gemacht und entspricht den folgenden Normen:

EN 13141-1

Aluminium-Legierung : Al Mg Si 0,5 (F25) 
- Normierung : EN AW-6063
- Härtung : T66

Aluminium Vorbehandlung : 
- Norm DIN 50021 SS

Stärkeberechnungen sind auf den folgenden Normen basiert: 
- ENV 1999-1-1 : Berechnung der Aluminiumkonstruktionen
- NBN B-03-002-2 : Windbelastung – Dynamische Effekte
- EN 1991-1-4 : Windbelastung

Schalldämmende Abmessungen: 
- EN ISO 140-1 : 1997 + A1:2004 – Part 1 (DIN EN ISO 140-1:2005-03)
- EN 20140-3:1995 + A1:2004 – Part 3 (DIN EN ISO 140-3:2005-03)
- EN ISO 717-1 : 1996 + A1:2006 – Part 1 (DIN EN ISO 717-1:2006-11)

Perforationsschablone R4T6 gemäß ISO 7806