**Firecatch**

Renson Ventilation, IZ 2 Vijverdam, Maalbeekstraat 10, 8790 Waregem – België

Tel. +32 (0)56 62 71 11, fax. +32 (0)56 60 28 51, [info@renson.be](mailto:info@renson.be) www.renson.eu

productkenmerken (rood gemarkeerde tekst kan geschrapt worden in functie van uw keuze)

* Type: thermisch onderbroken, zelfregelend rooster met een brandwerendheid van 58min voor installatie op glas. Kan optioneel ook als (compacte) kalfplaatsing geïnstalleerd worden, mits gebruik van bijkomstige kalfprofielen.
* 2 verschillende debieten mogelijk met hetzelfde model: 14 / 19 dm³/s/m.
* Zelfregelende klep: reageert automatisch op drukverschillen/windsterkte en kan niet door de gebruiker worden beïnvloed
* Niet-geponste, bedienbare binnenklep: continu regelbaar
* Insectenwerend: geperforeerd binnenprofiel
* Montage op het glas (glasdiktes 24 / 28 / 32 / 36 mm) of (compacte) kalfplaatsing (mits gebruik van kalfprofielen)
* Bediening: manueel, koord of stang
* Afwerking aluminium profielen: geanodiseerd (E6/EV1) / gemoffeld in dezelfde RAL- kleur als de raamprofielen / bicolor
* Kopschotten: enkel verkrijgbaar in zwart
* Glasaftrek: 92mm

prestatieniveau

* **Zelfregelend**: ja
* **Brandwerendheid** E-30/EI-EW-30
* **U-waarde**: n.g.
* **Temperatuurfactor (f)**: n.g.
* **Winddichtheid:** n.g.
* **Waterwerendheid tot**: 650 Pa
* **Geluiddemping Dn,e,w (C;Ctr):**
* In geopende toestand:

|  |  |
| --- | --- |
| Type 14 | Type 19 |
| 29 (-1;-2) dB | 27 (0;-1) dB |

* In gesloten toestand:

|  |  |
| --- | --- |
| Type 14 | Type 19 |
| 40 (-1;-2) dB | 40 (-1;-2) dB |

* **Geluiddemping DneAb/DneAv:**
* In geopende toestand:

|  |  |
| --- | --- |
| Type 14 | Type 19 |
| 27,2 dB(A) | 26,8 dB(A) |

* In gesloten toestand:

|  |  |
| --- | --- |
| Type 14 | Type 19 |
| 38,0 dB(A) | 38,0 dB(A) |

* **RqAb:**

|  |  |
| --- | --- |
| Type 14 | Type 19 |
| -1,3 | -0,4 |

* **Debiet Q bij 1Pa (volgens NEN 1087):**

|  |  |
| --- | --- |
| Type 14 | Type 19 |
| 14 dm³/s/m | 19 dm³/s/m |