GRILLE à POSER DANS LE CHÂSSIS TYPE RENSON 414

descriptif pour cahier DES CHARGES

La grille Renson 414 est une grille à poser dans le châssis avec les caractéristiques suivantes :

- esthétique

  - fonction pare-vue

    - Vue horizontale fermée par l’utilisation d’un pas de lame qui n’est pas supérieur à la hauteur de la lame.

    - Pas de lame = 33,33 mm

    - Hauteur de lame = 37 mm

  - assemblée de manière invisible à l’aide de supports de lames en aluminium

  - angles coupés en biais et assemblés par pression à l’aide d’équerres d’angle

- passage d’air

  - Surface physique libre : 50 %

  - Surface visuelle libre : 60 %

  - Caractéristique aérodynamiques (avec treillis 2,3mm x 2,3mm)

    - Facteur K aspiration = 1/ce² = 20,47  ;  ce = 0,221

    - classe 3

  - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 101477/1) conformément à la norme EN 13030:2001, pour déterminer les caractéristiques aérodynamiques

- étanchéité à l’eau (selon la norme EN 13030:2001)

  - avec moustiquaire 2,3mm x 2,3mm et récupérateur d’eau

    - classe A jusqu’ à 0,5 m/s aspiration

    - classe B jusqu’ à 1,0 m/s aspiration

  - à fournir : rapport de test officiel (BSRIA, 101477/1) conformément à la norme EN 13030:2001, pour déterminer l’étanchéité à l’eau

- stabilité

  - pour des grilles de plus de 3 m², il faut prévoir une structure porteuse à l’arrière.

- matière

  - composée de profils en aluminium extrudé (AlMgSi0,5, EN AW 6063 T66)

  - exécution avec treillis en inox 18/8, maillage 2,3mm x 2,3mm

  - traitement de surface :

    - Anodisé naturel avec épaisseur de 20 µm, ou

OU

    - Thermolaquage en couleur RAL au choix avec épaisseur de 60 – 80 µm

- profondeur de la grille: 34mm

- options

  - treillis alternatifs : mousitiquaire 6mm x 6mm ou treillis 10 x 10 mm.

  - profil récupérateur d’eau pour une meilleure étanchéité à l’eau : classe A3 sous 0,5 m/s (BSRIA, 101477/1)

  - profil larmier pour éviter les traces d’eau sur la façade

  - moustiquaire amovible : pour un nettoyage facile et avec profil larmier intégré

  - filtre classe G4