BESTEKTEKST COMMERCIEEL (België): Healthbox® 3.0                                    		V2020.09-1

Renson N.V.

______________________________________________________________________________________

Nota aan de voorschrijver:

- De beschrijving voor mechanische ventilatie afvoer is te integreren in het deel ventilatie & klimatisatie (voor VMSW: art. 68.31)

- De doorvoer voor ventilatie is te beschrijven in het deel binnendeuren & -ramen (voor VMSW: art. 54.81.10)

- De toevoer voor ventilatie is te beschrijven in het deel buitendeuren & -ramen (voor VMSW: art. 40.30)

# Omschrijving product

Healthbox 3.0 zorgt voor vraaggestuurde mechanische luchtafvoer met individuele detectie en afvoer per ruimte via regelmodules. De elektronisch gestuurde regelmodules zitten uitwendig op de motorunit en worden rechtstreeks gestuurd en gevoed vanuit de motorunit.

# Toepassing

Healthbox 3.0 is ontwikkeld voor het gecontroleerd centraal afvoeren van de gebruikte lucht in een woning/ wooneenheid appartement/… en vormt een integraal deel van het energiebesparende ventilatiesysteem C+.

Een optimale werking van ventilatiesysteem C+ wordt gegarandeerd wanneer volgende drie op elkaar afgestemde componenten aanwezig zijn:

Toevoer:        Zelfregelende Renson® raamverluchtingen (klasse P3 of P4)

Doorvoer:	25m³/h bij 2Pa - 50m³/h bij 2Pa (naar keuken)

Afvoer: 	Healthbox 3.0:  motorunit met centrale ventilator + elektrisch gestuurde regelmodules

Luchtkanalen:   Easyflex – beste luchtdichtheidsklasse D – materiaal PE

Afblaas:            Renson® dak/geveldoorvoer met laag drukverlies

# PRODUCTKENMERKEN

Elektrisch gestuurde regelmodules (transparant):

- Automatisch vraaggestuurde afvoer per ruimte

- Elektronische sensoren: meten 24/24h de luchtkwaliteit in de afgevoerde luchtstroom. De opsteekprint met sensor(en) is via connector plug & play geplaatst op de printplaat van de regelmodule.

- Luchtafvoer regelmodule: automatische regeling die meer of minder lucht zal afvoeren in functie van de gemeten luchtkwaliteit:

  - Dynamische & absolute vochtdetectie: dynamische en proportionele regeling in functie van het verloop van de relatieve en absolute vochtigheid (toep.: wasplaats, badkamer zonder toilet)

  - Absoluut CO2 detectie: proportionele regeling in functie van het CO2 niveau.

  - Combinatie absolute CO2 detectie + dynamische & absolute vochtdetectie (toep.: keuken en droge ruimtes)

  - Dynamische VOC detectie: dynamische regeling in functie van het verloop van het VOC niveau (toep.: toilet)

  - Combinatie dynamische & absolute vochtdetectie + dynamische VOC detectie: (toep.: badkamer met toilet)

Bij de initiële opstart met de installatie app wordt de correcte automatische regeling ingeladen ifv de landkeuze.

- Elliptisch klepblad: zorgt voor een extra geluidsarme werking

- Klepcollectoren: mogelijkheid om tot 3 regelmodules aan te sluiten op 1 aanzuigpunt van de motorunit. Met behulp van 2 klepcollectoren zijn tot max 11 ruimtes aan te sluiten op de motorunit, voor individuele detectie en regeling van luchtafvoer.

De klepcollectoren kunnen zowel aan de motorunit of decentraal (luchtkanaal tussen klepcollector en motorunit) geplaatst worden, om slim/compact om te gaan met luchtkanalen in kleine ruimtes. Klepcollector elektrisch verbinden met motorunit via RJ45-patchkabel.

Motorunit (blauw/wit):

- Aansluiting regelmodules: plug & play uitwendig vast aansluiten van elektrisch gestuurde regelmodules.

- Automatische kalibratie: gebeurt in 2 fases:

- Fase 1: automatisch uitmeten van drukverlies in alle luchtkanalen

- Fase 2: automatisch berekenen van toerental ventilator en individuele klepstand per regelmodule voor nominale luchtafvoer.

- Ventilator met EC-motor: waaier ø180 (gegalvaniseerd staal) voor een uiterst stille en energiezuinige werking

- Sturing ventilator: actieve variabele drukregeling: continue toerentalregeling van de ventilator om de benodigde luchtafvoer per ruimte steeds te behalen bij het laagst mogelijke drukniveau (altijd klepblad volledig open van 1 regelmodule).

- Breeze functie: tijdelijk nominaal ventileren (= deactiveren van vraagsturing) op tijdstippen waarop er een zekere koelbehoefte is (=> optimale reductiefactoren)

- Te combineren met vlakke alu extractieroosters zonder regelklep, als afvoerpunt in de ruimte

SmartConnect:

- Ethernet aansluiting: bekabelde verbinding met een router via UTP kabel

- USB Wi-Fi dongle: Wi-Fi verbinding met router en installatie app

- Digitale communicatie:

- Communicatie met de bewoner: via app bewoner en webportal

- Communicatie met de installateur : via app installateur en webportal

- Communicatie met smart home / domotica : via API en/of via schakelmodule (3 contacten)

- App bewoner: aflezen realtime/historiek luchtkwaliteit en ventilatieniveau in woning, tot op ruimteniveau. Kleuren geven een indicatie van de luchtkwaliteit per woning/ruimte. Instellen van ventilatieprofielen.

- App installateur: gids doorheen het installatieproces: kalibratie opstarten met weergave van de resterende tijdsduur, weergave installatieparameters en invoegen van meetresultaten voor automatische opmaak van het meetrapport, uitlezen van drukverlies per aangesloten luchtkanaal.

- Automatische software update

- Storingsmelding via de app installateur en bewoner

# SPECIFICATIES

- Maatvoering Healthbox 3.0:

- Zonder regelmodules: 390x443x200mm (LxBxH)

- Met regelmodules: 567x567x200mm (LxBxH)

- Maximum werkdruk ventilator: 350Pa

- Afvoerdebiet Healthbox 3.0:

- 475 m³/h bij 135 Pa opvoerhoogte

- 430 m³/h bij 200 Pa opvoerhoogte

| Afvoerdebiet | Opgenomen elektrisch vermogen | Geluidsvermogen niveau [LWA] Referentiepunt conform Ecodesign |
| --- | --- | --- |
| 150m³/h | 28W | 32 dB(A) |
| 225m³/h | 35W | 34 dB(A) |
| 325m³/h | 53W | 39 dB(A) |
| 400m³/h | 80W | 43 dB(A) |
| 475m³/h | 85W | 47 dB(A) |

- Brandpreventie (bij appartementen): bij een waargenomen temperatuur > 70°C, Healthbox 3.0 drukloos zetten met elke regelmodule afgesloten

# BEDIENING

Mogelijkheid tot (tijdelijke) manuele aanpassing van het ventilatie afvoerdebiet kan via bediening.

- Via potentiaalvrije 3-standenschakelaar (XVK3) - bedraad

- Via de app bewoner (ventilatie afvoerdebiet in te stellen tot op ruimteniveau)

# REDUCTIEFACTOREN RESIDENTIEEL

- Healthbox 3.0 is opgenomen in de EPB-productgegevens databank – VENTILATOR EN

VENTILATIEGROEP

- Healthbox 3.0 is opgenomen in EPB-productgegevens databank – VRAAGGESTUURDE

VENTILATIESYSTEMEN (EPW)

- Healthbox 3.0 kan toegepast worden in 4 configuraties conform de bepalingen uit de forfaitaire tabel: Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare configuraties en hun validatie binnen de FORFAITAIRE TABEL:

| Configuratie | freduc,vent, |
| --- | --- |
|  | Heat | Cool, Overheat |
| Configuratie Smartzone 0,43 (mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en droge ruimtes. Bij open keuken, volstaat de CO2 gestuurde afvoer in de keuken en hoeft er geen afzonderlijke afvoer in de leefruimte bij geplaatst te worden! Lokale regeling en detectie van alle mechanische afvoerdebieten.) | 0,43 | 1,00* |
| Configuratie Smartzone 0,50 (mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en detectie van alle mechanische afvoerdebieten!) | 0,50 |  |
| Configuratie Smartzone 0,61 (mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en detectie in alle vochtige ruimtes, centrale regeling en detectie in 2 of meer slaapkamers) | 0,61 |  |
| Configuratie Smart 0,90 (mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes. Lokale regeling en detectie van alle mechanische afvoerdebieten) | 0,90 |  |

* = Breeze functie. Ingave in EPB-software: het systeem heeft een by-pass: JA

# TE COMBINEREN PRODUCTEN

- SmartZone: regelmodule voor ventilatie afvoer in de droge ruimtes (hoofdzakelijk CO2 sturing)

- Design extractierooster (met/zonder vlinderklep) toepassen:

- Ø80, 134x134mm of Ø125, 174x174mm

- inbouw of opbouw 11mm

- Easyflex luchtkanalen: kanalen voor luchttransport, beste luchtdichtheidsklasse D

- Invisivent® COMFORT: beste luchtkwaliteit in elke ruimte (van toepassing in configuratie met reductiefactor 0,43, 0,50 en 0,61)

# TE COMBINEREN PRODUCTEN BIJ APPARTEMENTSBOUW

- Dampkap: motorloze dampkap gekoppeld op de ventilator unit om de kookdampen te kunnen afvoeren