CAHIER DES CHARGES COMMERCIALE (Belgique): Healthbox® 3.0 		                 V2020.09-1

Renson N.V.

______________________________________________________________________________________

Note au prescripteur :

- Ce descriptif pour ventilation mécanique extraction est à intégrer au lot HVAC - sanitaire

(CCT2009 TOME 6 – Article 68.22, CCTB2022 TOME 6 - article 61.11.1)

- Le transfert est à intégrer au lot menuiserie intérieure

(CCT2009 TOME 5 – Article 54.71, CCTB2022 TOME 5 - article 55.65.9)

- L’amenée est à intégrer au lot menuiserie extérieure

(CCT2009 TOME 4 – Article 40.60, CCTB2022 TOME 4 - article 41.75)

# Description du produit

L´Healthbox 3.0 assure la ventilation commandée à la demande avec détection et extraction individuelle par pièce au moyen de modules de réglage.  Les modules de réglage électroniques sont montés à l’extérieur sur l’unité moteur et sont commandés et alimentés au départ de l’unité moteur.

# Application

L´ Healthbox 3.0 est conçue pour l’extraction centralisée de l’air vicié d’une habitation / d’un appartement individuel /et fait partie intégrante du système de ventilation économe en énergie, Système C+®.

Le fonctionnement optimal du système de ventilation C+®  est seulement garanti lorsque les 3 composants ci-dessous sont présents :

Amenée : 	aérateurs autoréglables de Renson® (classe P3 ou P4)

Transfert :	25m³/h sous 2Pa - 50m³/h sous 2Pa (vers la cuisine)

Extraction : 	Unité de ventilation :  unité moteur avec ventilateur central + modules de réglage avec 
                       commande électronique

Conduits : 	Easyflex – classe d’étanchéité à l’air D – materiau PE

Evacuation vers l’extérieur : sortie en toiture / murale de Renson® avec faible perte de charge

# CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Modules de réglage électroniques (transparents) :

- Extraction commandée à la demande automatique par pièce

- Détecteurs électroniques : mesurent 24h/24 la qualité de l’air dans le flux d’extraction.  Le print amovible avec le(s) détecteur(s) est branché sur le print principal du module de réglage à l’aide d’un connecteur plug&play.

- Module de réglage de l’évacuation d’air : réglage automatique qui va évacuer plus ou moins d’air en fonction de la mesure de la qualité de l’air :

  - Détection dynamique et absolue d’humidité : réglage dynamique et proportionnel en fonction de l’évolution du niveau d’humidité relative et absolue (application : salle de bains sans toilettes et buanderie)

  - Détection absolue de CO2 : réglage proportionnel en fonction du niveau de CO2

  - Combinaison de détection absolue de CO2 + détection dynamique & absolue d’humidité (application : cuisine et pièces sèches).

  - Détection dynamique de COV : réglage dynamique en fonction de l’évolution du niveau des COV (application : toilettes)

  - Combinaison de détection dynamique & absolue d’humidité + détection dynamique de COV (application : salle de bains avec toilettes)

Lors du démarrage initial avec l’appli d’installation, le calibrage automatique correct est téléchargé en fonction du choix du pays.

- Clapet de forme elliptique : permet un fonctionnement extrêmement silencieux

- Collecteurs de ventilation : possibilité de raccorder jusqu’à 3 modules de réglage sur 1 piquage de l’unité moteur.  A l’aide de 2 collecteurs de ventilation on peut raccorder jusqu’à 11 pièces pour la détection individuelle et le réglage de l’extraction.

Les collecteurs de ventilation peuvent être placés sur l’unité moteur ou décentralisés (conduit aéraulique entre le collecteur et l’unité moteur) pour installer les conduits de manière intelligente et compacte dans des locaux exigus. 
Relier le collecteur de ventilation électriquement avec l’unité moteur au moyen d’un câble patch RJ45.

Unité moteur (bleu/blanc) :

- Raccordement des modules de réglage : plug & play externe : raccordement fixe des modules commandés électroniquement.

- Système de calibrage automatique : se fait en 2 phases :

- Phase 1 : mesure automatique de la perte de charge dans les conduits aérauliques

- Phase 2 : calcul automatique des tours du ventilateur et de la position individuelle du clapet par module de réglage pour l’évacuation nominale de l’air.

- Ventilateur avec moteur EC: moteur à ailettes ø180mm (acier galvanisé) pour un fonctionnement très silencieux et économe en énergie.

- Commande du ventilateur : réglage de pression active variable : réglage continu des tours du moteur afin d’obtenir les débits nécessaires par pièce avec un niveau de pression le plus faible possible (toujours au minimum 1 module de réglage avec un clapet entièrement ouvert).

- Fonction Breeze : ventiler temporairement au débit nominal (= désactivation automatique de la commande à la demande) à des périodes où il y a besoin de rafraîchir l’habitation (=> facteurs de réduction optimaux)

- A combiner avec des grilles d’extraction plates sans vanne de réglage qui servent de point d’extraction dans la pièce.

SmartConnect :

- Connexion Ethernet : liaison câblée avec un routeur via câble UTP

- Dongle Wi-Fi USB : connexion Wi-Fi avec un routeur et l’appli d’installation

- Communication digitale

- Communication avec l’habitant : via l’appli habitant et le portail web

- Communication avec l’installateur : via l’appli installateurs et le portail web

- Communication avec la maison intelligente/domotique : via API et/ou un module de commutation
(3 contacts)

- Appli habitant : consulter en temps réel & l’historique de la qualité de l’air & le niveau de ventilation dans l’habitation et les pièces séparées. Des couleurs donnent une indication de la qualité de l’air par habitation/pièce. Programmation de profils de ventilation.

- Appli installateur : guide tout au long du processus d’installation : démarrer le calibrage avec indication de la durée restante, indication des paramètres d’installation et introduction des résultats de mesure pour la réalisation automatique du rapport de mesure, lecture de la perte de charge par conduit raccordé.

- Mise à jour automatique du logiciel

- Avertissement automatique de pannes possibles via l’appli installateur et habitant

# COMMANDE

Possibilité de modification manuelle (temporaire) du débit d’extraction de la ventilation à l’aide de la commande.

- Via un interrupteur non sous tension à 3 positions (XVK3) - câblé

- Via l’appli utilisateur (programmer le débit de ventilation au niveau de chaque pièce)

# CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

- Alimentation : 230V +/- 10 % (50 Hz, 60Hz)

- Dimensions de l’Healthbox 3.0 :

- Sans modules de réglage : 390x443x200 mm (LxlxH)

- Modules de réglage inclus : 567x567x200 mm (LxlxH)

- A installer dans toutes les directions : 
- Fixation au mur, plafond/sol ou suspendu par cordes
- Droit, plat (dessus/dessous)

- Pression maximale de fonctionnement du ventilateur : 350 Pa

- Débit d’extraction de l’Healthbox 3.0 : 
- 475 m³/h sous 135 Pa de hauteur manométrique
- 430 m³/h sous 200 Pa de hauteur manométrique

| Débit d’extraction | Puissance électrique mesurée | Niveau de puissance sonore [LWA] Point de référence conforme à l’Ecodesign |
| --- | --- | --- |
| 150m³/h | 28W | 32 dB(A) |
| 225m³/h | 35W | 34 dB(A) |
| 325m³/h | 53W | 39 dB(A) |
| 400m³/h | 80W | 43 dB(A) |
| 475m³/h | 85W | 47 dB(A) |

- Prévention contre l’incendie (pour les appartements): en cas de température > 70°C, l’Healthbox 3.0 est mise hors tension et chaque module de réglage est fermé.

# FACTEURS DE REDUCTION POUR LE RESIDENTIEL

- L’ Healthbox 3.0 est reprise dans la banque de données PEB – VENTILATEURS ET

GROUPE DE VENTILATION

- L’ Healthbox 3.0 est reprise dans la banque de données PEB – SYSTEMES DE VENTILATION
      A LA DEMANDE (PER)

- L’ Healthbox 3.0 peut être utilisée dans 4 configurations, conformément aux critères du tableau forfaitaire. Le tableau ci-dessous donne une indication des configurations existantes et de leur validation au sein du TABLEAU FORFAITAIRE :

| Configuration | freduc,vent, |
| --- | --- |
|  | Chaleur | Fraîcheur, Surchauffe |
| Configuration Smartzone 0,43 (Evacuation mécanique dans toutes les pièces humides et sèches. En cas de cuisine ouverte, l’extraction commandée par détection de CO2 dans la cuisine suffit et il ne faut pas placer d’extraction supplémentaire dans le living ! Réglage et détection par pièce de tous les débits d’évacuation mécanique !) | 0,43 | 1,00* |
| Configuration Smartzone 0,50 (Evacuation mécanique dans toutes les pièces humides et les chambres à coucher. Réglage et détection par pièce de tous les débits d’évacuation mécanique !) | 0,50 |  |
| Configuration Smartzone 0,61 (Evacuation mécanique dans toutes les pièces humides et les chambres à coucher. Réglage et détection par pièce dans toutes les pièces humides. Réglage et détection centralisés de 2 ou plus de chambres à coucher) | 0,61 |  |
| Configuration Smart 0,90 (Evacuation mécanique dans toutes les pièces humides. Réglage et détection par pièce de tous les débits d’évacuation mécanique) | 0,90 |  |

* = Fonction Breeze. Introduction dans le logiciel PEB : le système a un by-pass : OUI

# PRODUITS A COMBINER

- SmartZone : module de réglage pour l’extraction de la ventilation dans les pièces sèches (principalement commande sur base du CO2)

- Grille d’extraction design (avec/sans vanne papillon) :

- Ø80, 134x134 mm ou Ø125, 174x174 mm

- Encastrement ou pose en applique 11 mm

- Conduits aérauliques Easyflex : conduits pour le transport de l’air, la meilleure classe d’étanchéité à l’air D

- Invisivent® COMFORT : la meilleure qualité d’air dans chaque pièce (d’application en configuration avec un facteur de réduction 0,43, 0,50 et 0,61)

# PRODUITS A COMBINER POUR LES APPARTEMENTS

- Hotte : hotte non motorisée couplée à l’unité de ventilation pour évacuer les vapeurs de cuisson.